| Fehler | Mögliche Ursache | Behebung |
| --- | --- | --- |
| Heizung funktioniert nicht | Kein Strom | Sicherung prüfen, gegebenenfalls wieder einschalten |
|  | Notschalter (FI-Schalter) ist aus | Notschalter einschalten. Versagt dieser, Service rufen |
|  | Steuerung hat sich verstellt | Steuerung, Außen-temperatur bzw. Raumthermostat prüfen und dem Tagesbedarf entsprechend einstellen |
|  | Öl-/Gaszufuhr ist abgesperrt, verstopft | Sperrhahn an Zufuhrleitung öffnen. Ölfilter reinigen. |
|  | Brennerstörung, zu wenig Heizöl im Tank | Nachtanken, Störknopf deaktivieren, ev. Service rufen |
| Der Brenner funktioniert, aber alle Heizkörper bleiben kalt | Umwälzpumpe sitzt fest | Mit Hand sind keine Vibra-tionen spürbar. Verschluss-schraube abdrehen, ev. klemmendes Pumpenrad mit Schraubenzieher drehen. Gegebenfalls Pumpe austauschen. |
|  | zu niedriger Druck im Heizkreis, dh. zu wenig Wasser | Heizungswasser nachfüllen bis Druck gemäß Herstellerempfehlung |
| Einzelne Heizkörper bleiben kalt oder werden nur teilweise warm | Luft im Heizkörper | Heizkörper entlüften |
|  | zuwenig Wasser im Heizkreis | Wasser nachfüllen |
|  | Ventil ist defekt oder blockiert | mit Hammer lockern (vor-sichtig), ev. Ventil erneuern |
| Heizkörper wird nur lauwarm | Warmluftstau um Thermostatventil | Temperaturfühler sollte mit Raumluft umströmt werden |
| Heizkörper ist und bleibt zu heiß - unbeinflußt durch die Regelung | Thermostatventil schließt nicht, sitzt fest | mit Hammer lockern (vorsichtig!), mehrmals betätigen, gegebenfalls austauschen |
| Heizung qualmt und riecht nach Abgasen | ungenügender Zug im Rauchfang oder Verstopfung | mittels Spiegel in der Wartungsoffnung prüfen, ob Rauchfang frei ist. Gegebenenfalls kehren lassen |